## Feuil1
Tableau de synthèse des critères d'obtention des CEE
Date de mise à jour : Août 2019
Important : Ce tableau sont une synthèse des fiches standardisées. Les éléments renseignés à titre informatif ne remplacent pas la lecture des fiches et n'engagent pas la responsabilité d'AMORCE.
A NOTER : L'ensemble des opérations listées ci-contre, sont éligibles si et seulement si : - la mise en place réalisée par un pofessionnel - la preuve de réalisation de l'opération est jointe. Celle-ci doit mentionner les caractéristiques spécifiées dans la fiche correspondante : caractéristiques techniques, marque, modèle, références justifiées par données du fabricant, certificats, exigences de répondre à une norme ... - Justificatif spécifique requis dans certaines fiches, voir colonne "Exigences particulières ou supplémentaires"
|  | Référence fiche | Titre | Dénomination précise | Date de publication la + récente | Unités de référence par kWhCumac | Critères minimaux d'obtention des CEE | Exigences particulières ou supplémentaires
| Secteur TERTIAIRE | BAT-EN-101 | Isolation de combles ou de toitures | Mise en place d'une isolation thermique en plancher de combles perdus ou en rampant de toiture | Révisée, arrêté du 25/05/2020 publié au JO le 1/04/2020 | Surface d'isolant posé (m²) | - Isolation avec résistance thermique R ≥ 6m².K/W | - Un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant l'atteindre un résultat équivalent est mis en place lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité. - un délai de 7 jours francs doit être respecté entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux - exigences de contrôle en amont du dépôt du dossier
|  | BAT-EN-102 | Isolation des murs | Mise en place d'un doublage isolant (complexe ou ossature) sur murs par l'intérieur ou l'extérieur | Révisée, arrêté du 22/12/2017 publié au JO le 10/01/2018 | Surface d'isolant posé (m²) | - Isolation avec résistance thermique R ≥ 3,7m².K/W | N/C
|  | BAT-EN-103 | Isolation d’un plancher | Mise en place d'un doublage isolant sur/sous plancher bas situé sur un sous-sol non chauffé, sur un vide sanitaire ou sur un passage ouvert | Révisée, arrêté du 25/05/2020 publié au JO le 1/04/2020 | Surface d'isolant posé (m²) | - Isolation avec résistance thermique R ≥ 3m².K/W | - Un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant l'atteindre un résultat équivalent est mis en place lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité. - un délai de 7 jours francs doit être respecté entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux - exigences de contrôle en amont du dépôt du dossier
|  | BAT-EN-104 | Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | Mise en place d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant. Simple le remplacement de vitrages exclus | Révisée, arrêté du 22/12/2017 publié au JO le 10/01/2018 | Surface totale de fenêtres/porte-fenêtres (m²) | - Pour les fenêtres de toiture, le coefficient de transmission surfacique Uw ≤ 1,5 W/m2.K et le facteur solaire Sw ≤ 0,15. - Pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres, Uw ≤ 1,3 W/m2.K et Sw ≤ 0,35 | N/C
|  | BAT-EN-106 | Isolation de combles ou de toitures (France d’outre-mer) | Mise en place d'une isolation thermique en comble perdu, en rampant de toiture ou en toiture terrasse | Révisée, arrêté du 25/05/2020 publié au JO le 1/04/2020 | Surface d'isolant posé (m²) | - Isolation avec résistance thermique R ≥ 1,2m².K/W | - un délai de 7 jours francs doit être respecté entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux
|  | BAT-EN-107 | Isolation des toitures-terrasses | Mise en place en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5% d'un doublage extérieur isolant | Révisée, arrêté du 22/12/2017 publié au JO le 10/01/2018 | Surface d'isolant posé (m²) | - Isolation avec résistance thermique R ≥ 4,5m².K/W | N/C
|  | BAT-EN-108 | Isolation des murs (France d’outre-mer) | Mise en place d'un doublage isolant (complexe ou sur ossature) sur mur(s) en façade ou en pignon | Révisée, arrêté du 22/12/2015, publié au JO le 03/01/2016 | Surface d'isolant posé (m²) | - Isolation avec résistance thermique R ≥ 1,2m².K/W | N/C
|  | BAT-EN-109 | Réduction des apports solaires par la toiture (France d'outre mer) | Mise en place d'une toiture ou d'éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires. Peintures réfléchissantes exclues | Révisée, arrêté du 14/12/2016 publié au JO le 22/12/2016 | Surface de toiture protégée (m²) | - Facteur solaire ≤ 0,03 | - Si pose d'éléments séparés, document justificatif du constructeur ou note de calcul requis, avec énumération du facteur solaire déterminé selon méthodes reconnues, exemples cités dans la fiche.
|  | BAT-EN-110 | Protections des baies contre le rayonnement solaire (France d’outre-mer) | Mise en place de baie(s) fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire. Stores, écrans végétation, murs, films exclus | Révisée, arrêté du 02/03/2017 publié au JO le 11/03/2017 | Surface totale de baie (m²) | - Facteur solaire de la baie ≤ 0,4 | - Document justificatif du constructeur ou note de calcul requis, avec énumération du facteur solaire déterminé selon méthodes reconnues, exemples cités dans la fiche.
|  | BAT-EQ-117 | Installation frigorifique utilisant du CO₂ subcritique ou transcritique | Remplacement d'une installation existante utilisant du R404a par une installation frigorifique utilisant du CO₂ comme fluide transcritique ou subcritique | Révisée, arrêté du 14/12/2016 publié au JO le 22/12/2016 | Puissance P+/- installée (kW) | - Pour une installation CO₂ frigoporteur OU subcritique en cascade : nécessite une preuve de réalisation (mention de mise en place et puissance frigo installée P+ pour frigoporteur, P- pour subcritique en cascade) & fiche d'intervention d'extraction du R404a - Pour une installation CO₂ transcritique : nécessite une preuve de réalisation avec une mention de mise en place répondant aux besoins en froid et indiquées puissances frigorifiques positives P+ et négative P- | N/C
|  | BAT-EQ-123 | Moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à reluctance | Mise en place d'un moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à réluctance de puissance nomimale ≤ à 1MW | Révisée, arrêté du 02/06/2016 publié au JO le 10/06/2016 | Puissance électrique nominale (kW) | - Preuve de mise en place d'un moto-variateur synchrone à aimants permanents | N/C
|  | BAT-EQ-124 | Fermeture des meubles frigorifiques de vente à température positive | Mise en place de portes performantes en verre sur les meubles frigorifiques verticaux à température positive neufs ou existants dans les bâtiments existants. | Révisée, arrêté du 20/03/2015 publié au 29/03/2015 | Longueur linéaire porte en verre (m) | - Transmission thermique des vitrages de porte avec coefficient Ug ≤ 1,8W/m2.K | N/C
|  | BAT-EQ-125 | Fermeture des meubles frigorifiques de vente à température négative | Mise en place de couvercles performants en verre sur les meubles frigorifiques horizontaux neufs ou existants à température négative dans les bâtiments existants. | Révisée, arrêté du 02/06/2016 publié au JO le 10/06/2016 | Longueur de couvercles installés (m) | - Transmission thermique des couvercles avec coefficient Ug ≤ 3,8W/m2.K | N/C
|  | BAT-EQ-127 | Luminaire d’éclairage général à modules LED | Mise en place d’un luminaire d’éclairage général à modules LED avec ou sans dispositif de gestion | Révisée, arrêté du 06/12/2018 publié au JO le 18/12/2018 | Puissaance totale des luminaires à modules LED (Watt) | - Durée de vie ≥ 50.000h avec une chute de flux lumineux ≤ à 20 %. - flux lumineux initial total sortant du luminaire ≥ 3 000 lm ; - efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du luminaire divisé par la puissance totale du luminaire auxiliaire d'alimentation compris) : - ≥ 90 lumens par watt pour les luminaires avec indice de protection aux chocs (IK) égal à 10 ; - ≥ 120 lumens par watt pour les autres luminaires ; - facteur de puissance > 0,9 quelle que soit la puissance ; - conformité à la norme EN 61000-3-2 au niveau harmonique avec un taux de distorsion harmonique sur le courant inférieur à 25 % ; - groupe de risque « 0 » selon la norme NF EN 62471 – Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes ; - le luminaire est pré-équipé pour la régulation automatique par gradation de puissance en fonction de l’éclairage naturel du local dès lors que cet éclairage est possible. | La mise en place des luminaires d’éclairage général à modules LED fait l’objet d’une étude préalable de dimensionnement de l’éclairage effectuée, datée et signée par un professionnel ou un bureau d’étude, et datée et signée par le bénéficiaire.
|  | BAT-EQ-129 | Lanterneaux d’éclairage zénithal (France Métropolitaine) | Mise en place de lanterneaux d’éclairage zénithal, avec costière, ponctuels ou continus avec pilotage automatique de l’éclairage électrique. | Révisé, arrêté du 26/07/2017 publié au JO le 08/08/2017 | Surface (m²) Aire de la projection horizontale de la surface éclairante de la paroi translucide (At flat) de l’ensemble des lanterneaux installés | - Conductance thermique des lanterneaux Urc ≤ à 2 W/m2.K pour les lanterneaux d’éclairage ponctuels fixes ; ̀≤ 2,5 W/m2.K pour les lanterneaux ponctuels ouvrants et les lanterneaux continus fixes et ouvrants. - Classe de durabilité des lanterneaux est ∆A. - Facteur de transmission lumineuse totale τD65 compris entre 45% et 65%. - Respect norme EN14963 ou EN1873+A1 suivant le type de lanterneaux retenus | - Etude préalable de dimensionnement des ouvrages d'éclairage naturel répondant à certaines caractéristiques, requise en amont. Réalisée par un professionnel. - Mise en place simultanée d'un pilotage automatique de gestion de l'éclairage suivant les apports naturels
|  | BAT-EQ-130 | Système de condensation frigorifique à haute efficacité | Mise en place d’un système de condensation frigorifique sur une installation frigorifique permettant d’avoir une faible différence de température ∆T entre le fluide frigorigène à la pression de condensation et le medium de refroidissement (air ou eau) en entrée du condenseur. | Révisée, arrêté du 02/06/2016 publié au JO le 10/06/2016 | Puissance électrique nominale (kW) | 1/ si système de condensation par rapport à l’atmosphère : - à air sec avec ∆T ≤ à 12°C : - condenseur à air sec ; - condenseur à eau plus aéro-réfrigérant à air sec (adiabatique ou non) ; - à air humide avec ∆T ≤ à 22°C : - condenseur évaporatif ; - condenseur à eau plus tour ouverte (hybride ou non) ; - condenseur à eau plus tour fermée (hybride ou non). 2/ si système de condensation à eau « seul » (sur nappe ou cours d’eau) avec ∆T ≤ à 8°C. Dans les deux cas, une note de calcul doit être établie par un professionnel précisant les caractéristiques | - Note de calcul du dimensionnement requise, avec énumération de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche - Document justificatif du fabricant requis, avec énumération de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche.
|  | BAT-EQ-131 | Conduits de lumière naturelle | Mise en place de conduits de lumière naturelle avec pilotage de l’éclairage électrique en fonction des apports de lumière naturelle. | Révisée, arrêté du 20/03/2015 publié au JO le 29/03/2015 | Surface (m²) S est la somme des sections de la totalité des tubes des conduits de lumière naturelle installés, en m² | - Taux de transmission lumineuse du tube ≥ à 95 % pour 1,2m de longueur de tube évalué suivant la méthode définis dans rapport technique de la CIE 173 : 2012. - Résistance thermique de la costière ≥ à 0,30 m2.K/W, sauf en France d’outre-mer non nécessaire. | - Mention de l'installation d'un pilotage automatique de gestion de l'éclairage suivant les apports naturels - Document justificatif du fabricant requis, avec énumération de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche.
|  | BAT-EQ-133 | Systèmes hydro-économes (France métropolitaine) | Mise en place de pommes de douche hydro-économes et/ou mise en place de régulateurs de jets sur tout ou partie des points de puisage de type lavabo ou évier. | Révisée, arrêté du 31/07/2015 publié au JO le 11/08/2015 | Nombre de systèmes installés (unité) | 1/pour les pommes de douche : - classe Z (7,2 à 12 l/min) norme EN NF 1112 et avec exigence d’un débit maximum à 9 l/min à 3 bars de pression ; - ou classe ZZ norme EN NF 1112 ; - ou label « EPA Watersense » pour les débits inférieurs à 7,6 l/min. (2 gallon/min) 2/ Pour les régulateurs de jets : - aérateurs non régulés de classe Z (7,5 à 9 l/min) norme EN NF 246 ou aérateurs autorégulés de débit inférieur à 7,5 l/min des normes américaines ASME/ANSI A112.18.1 et NSF 61 et ayant obtenu le label « EPA Watersense » pour les débits inférieurs à 5,68 l/min (1,5 gallon/min). | N/C
|  | BAT-SE-103 | Réglage des organes d’équilibrage d’une installation de chauffage à eau chaude | Réglage des organes d’équilibrage d’une installation de chauffage à eau chaude, destiné à assurer une température uniforme dans tous les locaux. Δmax<2°C | Révisée, arrêté du 22/12/2015, publiée au JO le 03/01/2016 | Surface chauffée (m²) | - Documents justificatifs spécifiques requis | N/C
|  | BAT-SE-104 | Contrat de performance énergétique services (CPE services) Chauffage | Mise en place d'un contrat de performance énergétique de services (CPE Services) ayant pour objet une installation collective de chauffage. | arrêté du 31/07/2019 publié au JO le 31/08/2019 | Surface chauffée, facteur correctif lié au périmètre du contrat | - Contrat de performance énergétique de services ayant pour objet une installation collective de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de climatirsation ou d'électricité spécifique - garantit un niveau d'amélioration d'efficacité énergétique du bâtiment ou du parc de bâtiments, vérifiée et mesurée dans la durée - le contrat ne prévoit pas de travaux élligibles aux CEE pour atteindre l'engagement d'économies d'énergie - l'économie d'énergie est ≤ 10%
|  | BAT-SE-105 | Abaissement de la température de retour vers un réseau de chaleur | Mise en place, sur les circuits secondaires de chauffage et d’eau chaude sanitaire du bâtiment, d’un système permettant l’abaissement de la température de retour vers le réseau de chaleur, en sup | arrêté du 10/01/2020 publié au JO le 30/01/2020 | Surface chauffée (m2), facteur correctif lié à l'activité du bâtiment | - trois types d’interventions sont possibles sur la (ou les) sous-station(s) du bénéficiaire: • la suppression de l’ensemble des points de recyclage dans la sous-station raccordée au réseau de chaleur ; • la suppression de l’ensemble des points de recyclage et l’équilibrage de l’ensemble des sous-stations raccordées au réseau de chaleur ; • la suppression de l’ensemble des points de recyclage et l’équilibrage de l’ensemble des sous-stations implantées sur le circuit secondaire de distribution de la chaleur concernées par l’opération. - réaliser une étude technique préalable établie par un professionnel ou un bureau d’études.
|  | BAT-TH-102 | Chaudière collective haute performance énergétique | Mise en place d’une chaudière haute performance énergétique pour un système de chauffage central à combustible. | Révisée, arrêté du 06/12/2018 publié au JO le 18/12/2018 | Surface chauffée (m²), puissance nominale et coefficient R | 1/ Pour puissance thermique nominale de chaudière ≤ 70 kW : L’efficacité énergétique saisonnière selon règlement (EU) n° 813/2013 est ≥ à 90%. 2/Pour une puissance thermique nominale de chaudière est > 70 kW et ≤ 400 kW : L’efficacité utile à 100 % de la puissance thermique nominale selon le règlement (EU) n° 813/2013 ≥ à 87% et l’efficacité utile à 30 % de la puissance thermique nominale selon le règlement (EU) n° 813/2013 est ≥ à 95,5%. 3/ Pour une puissance thermique nominale de chaudière est > 400 kW : Le rendement PCI à pleine charge et le rendement PCI à 30% de charge selon l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants sont ≥ à 92%.
|  | BAT-TH-103 | Plancher chauffant hydraulique à basse température | Mise en place d’un plancher chauffant hydraulique à basse température pour un système de chauffage central à combustible associé à un dispositif de régulation. | Révisée, arrêté du 31/07/2019 publié au JO le 31/08/2019 | Surface chauffée (m²) | - Température de l’eau dans le réseau est ≤ à 40 °C. - Le dispositif de régulation de température de l’eau du réseau est commandé par une sonde de température placée au départ de chaque réseau depuis le collecteur.
|  | BAT-TH-104 | Robinet thermostatique | Mise en place de robinets thermostatiques sur des radiateurs existants raccordés à un système de chauffage central à combustible avec chaudière existante. | Révisée, arrêté du 22/12/2014 publié au JO le 24/12/2014 | Surface chauffée (m²) | - Simple preuve de mise en place de robinets thermostatiques | - Surface totale chauffée inférieure ou égale à 10 000 m2
|  | BAT-TH-105 | Radiateur basse température pour un chauffage central | Mise en place de radiateurs basse température pour un système de chauffage central. | Révisée, arrêté du 29/06/2015 publié au JO le 02/08/2015 | Surface chauffée (m²) | - Radiateurs dimensionnés avec un delta de température nominal DTnom ≤ 40°K suivant norme EN 442. | - Surface totale chauffée inférieure ou égale à 10 000 m²
|  | BAT-TH-108 | Système de régulation par programmation d’intermittence | Mise en place, sur un système de chauffage existant, d’un équipement ayant la fonction de programmation d’intermittence à heures fixes. | Révisée, arrêté du 02/06/2016 publié au JO le 10/06/2016 | Surface chauffée (m²) | - Equipements avec fonctions de programmation d’intermittence au sens de la norme EN 12098 Régulation pour les systèmes de chauffage partie 5. | - Surface totale chauffée inférieure ou égale à 10 000 m²
|  | BAT-TH-109 | Optimiseur de relance en chauffage collectif | Mise en place d’un optimiseur de relance sur un circuit de chauffage collectif à combustible existant. | Révisée, arrêté du 31/07/2019 publié au JO le 31/08/2019 | Surface chauffée (m²) | - Dispositif équipé d’un programmateur d’intermittence avec auto adaptation des horaires de changement de phase de chauffage au sens de la norme EN 12098 Régulation pour les systèmes de chauffage partie 1.
|  | BAT-TH-110 | Récupérateur de chaleur à condensation | Mise en place d’un récupérateur de chaleur à condensation sur une chaudière existante pour un système de chauffage collectif à combustible. | Révisée, arrêté du 20/03/2015 publié au 29/03/2015 | Surface chauffée (m²) | - Simple preuve de mise en place d'un récupérateur de chaleur à condensation | - Surface totale chauffée inférieure ou égale à 10 000 m²
|  | BAT-TH-111 | Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine) | Mise en place d’un chauffe-eau solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire. | Révisée, arrêté du 31/07/2015 publié au JO le 11/08/2015 | Besoin annuel ECS (kWh/an) PES production solaire (kWh/an) Taux de couverture (%) | - Capteurs CSTBat ou Solarkeymark requis ou performances équivalentes établies par organismes accrédités répondant aux normes NF EN ISO/CEI 17 025 et NF EN 45 011 | - Etude de dimensionnement requise, avec énumération de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche - Certification CSTBat, SolarKeymark ou équivalence reconnue - Document justificatif du fabricant requis, avec énumération de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche.
|  | BAT-TH-112 | Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone | Mise en place d’un système de variation électronique de vitesse (VEV) sur un moteur asynchrone existant ou neuf de puissance nominale inférieure ou égale à 3 MW. Moteurs IE2 ou 3 exclus si puissance nomimale entre 0,75 et 375kW (inclus). | Révisée, arrêté du 02/06/2016 publié au JO le 10/06/2016 | Puissance électrique nominale (kW) | - Simple preuve de mise en place de variateurs | N/C
|  | BAT-TH-113 | Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | Mise en place d’une pompe à chaleur (PAC) de type air/eau ou eau/eau. | Révisée, arrêté du 06/12/2018 publié au JO le 18/12/2018 | Surface chauffée (m²) | 1/ Pour une PAC de puissance thermique nominale ≤ 400 kW : L’efficacité énergétique saisonnière selon le règlement EU n°813/2013 est ≥ à : - 111% pour les PAC moyenne et haute température, - 126% pour les PAC basse température. 2/ Pour une PAC de puissance thermique nominale > 400 kW : Le coefficient de performance (COP) est mesuré conformément aux conditions de performance nominales de la norme EN 14511-2 pour une température à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35°C. Le COP ≥ à 3,4. | - Preuve de la réalisation, avec prise en compte de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche
|  | BAT-TH-115 | Climatiseur performant (France d’outre mer) | Remplacement d’un climatiseur existant par un climatiseur fixe de classe supérieure ou égale à A (France d’outre-mer). Double et simple conduit(s) exclus. | Révisée, arrêté du 20/03/2015 publié au JO le 29/03/2015 | Facteur correctif F | - Climatiseur de classe A à A+++, selon classification définie dans le règlement délégué UE n° 626/2011, individuel (monosplit) ou regroupé (multisplit), - Une puissance frigorifique installée limitée à 8,21 kW (28 000 BTU/h) froid. | - Surface totale chauffée inférieure ou égale à 10 000 m²
|  | BAT-TH-116 | Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire | Mise en place d’un système de gestion technique du bâtiment pour un usage chauffage ou un usage chauffage et eau chaude sanitaire. | Révisée, arrêté du 06/12/2018 publié au JO le 18/12/2018 | Surface chauffée (m²) | - Gestion technique du bâtiment assure, par un système d’automatisation centralisé, les fonctions de régulation de classe B au sens de la norme NF EN 15232-1 pour les usages chauffage et, le cas échéant, eau chaude sanitaire. | - Preuve de la réalisation, avec prise en compte de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche
|  | BAT-TH-121 | Chauffe-eau solaire (France d’outre mer) | Mise en place d’un chauffe-eau solaire individuel (CESI) ou d’un chauffe-eau solaire collectif à appoint centralisé (CESC) ou à appoint individualisé (CESCI) pour la production d’eau chaude sanitaire en France d’outre-mer. | Révisée et modifiée, arrêté du 20/03/2015 publié au JO 29/03/2015 | Besoin annuel ECS (kWh/an) PES production solaire (kWh/an) Taux de couverture (%) | - Etude de dimensionnement exigée - Taux de couvertureT > à 50% - Certification CSTBat avec avis technique couvrant les DOM ou performances équivalentes établies par organismes accrédités répondant aux normes NF EN ISO/CEI 17 025 et NF EN 45 011 | - Etude de dimensionnement requise, avec prise en compte de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche - Certification CSTBat ou équivalence reconnue - Document justificatif du fabricant requis, avec énumération de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche.
|  | BAT-TH-122 | Programmateur d’intermittence pour la climatisation (France d’outre-mer) | Mise en place, sur un système de climatisation centralisé existant, d’un programmateur d’intermittence à heures fixes assurant une programmation journalière et hebdomadaire de la fourniture de froid selon les allures confort, réduit et arrêt. | Révisée, arrêté du 02/06/2016 publié au JO le 10/06/2016 | Surface climatisée (m²) | - La climatisation est assurée par un système centralisé préexistant dont la puissance frigorifique totale est supérieure ou égale à 50 kW. | - Surface totale climatisée inférieure ou égale à 10 000 m²
|  | BAT-TH-125 | Ventilation mécanique simple flux à débit d’air constant ou modulé | Mise en place d’une ventilation mécanique simple flux à débit d’air constant ou modulée à débit d’air variable. Hors locaux sportifs et salles > 250m3 | Révisée, arrêté du 31/07/2015 publié au JO le 11/08/2015 | Surface ventilée (m²) | - L’opération ne s’applique pas aux salles d’un volume supérieur à 250 m3 et aux locaux sportifs - Puissance électrique absorbée du caisson de ventilation ≤ à 0,3 W/(m /h) au débit nominal. - VMC simple flux bénéficie d'un avis technique en cours de validité ou performances équivalentes établies par organismes accrédités répondant aux normes NF EN ISO/CEI 17 025 et NF EN 45 011 | - Surface totale inférieur à 10 000m2
|  | BAT-TH-126 | Système de ventilation double flux avec échangeur à débit d’air constant ou modulé | Mise en place d’une ventilation mécanique double flux avec échangeur, à débit d’air constant ou modulée à débit d’air variable. Hors locaux sportifs et salles > 250m3 | Révisée, arrêté du 31/07/2015 publié au JO le 11/08/2015 | Surface ventilée (m²) | - La ventilation mécanique double flux modulée à détection de présence ne s’applique pas au cas des salles d’un volume supérieur à 250 m3 et aux locaux sportifs - Efficacité de récupération de l'échangeur ≥ à 75% selon norme NF EN 13 053 ou NF EN 308 - Puissance électrique absorbée du caisson de ventilation ≤ à 0,35 W/(m /h) par ventilateur au débit nominal (filtres et échangeurs inclus). - VMC double flux bénéficie d'un avis technique en cours de validité ou performances équivalentes établies par organismes accrédités répondant aux normes NF EN ISO/CEI 17 025 et NF EN 45 011 | - Dans le cas d'une ventilation double flux modulée, le document justificatif requis correspond à l'avis technique du CSTB en cours de validité ou équivalences. - Surface totale inférieur à 10 000m2
|  | BAT-TH-127 | Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur | Raccordement d’un bâtiment tertiaire existant à un réseau de chaleur existant (première livraison de chaleur ≥ 1 an). | Révisée, arrêté du 06/12/2018, publié au JO le 18/12/2018 | Surface chauffée (m²) | - Bâtiment jamais été raccordé à un réseau de chaleur avant la réalisation de l’opération. | - Preuve de la réalisation, avec prise en compte de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche
|  | BAT-TH-134 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante (France métropolitaine) | Mise en place d’un système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante. | Révisée, arrêté du 02/06/2016 publié au JO le 10/06/2016 | Puissance électrique nominale totale du groupe froid (kW) | - Mise en place d'un système de régulation pour avoir une haute pression flottante sur un groupe de froid pour la climatisation des occupants. Bâtiments neufs CE1 exclus. | N/C
|  | BAT-TH-135 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante (France d’outre-mer) | Mise en place d’un système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante. | Révisé, arrêté du 26/07/2017 publié au JO le 08/08/2017 | Puissance électrique nominale totale du groupe froid (kW) | - Mise en place d'un système de régulation sur un groupe froid. Concerne uniquement les groupes dotés de systèmes de condensation par rapport à l’atmosphère : condenseur à air sec adiabatique ou non, condenseur à eau plus aéroréfrigérant à air sec adiabatique ou non, condenseur évaporatif hybride ou non, condenseur à eau plus tour ouverte hybride ou non, condenseur à eau plus tour fermée hybride ou non. | - Etude technique précisant les besoins de froid,préalable à la mise en place de la régulation. Ce livrable doit indiquer certaines caractéristiques énumérées dans la fiche.
|  | BAT-TH-139 | Récupération de chaleur sur groupe de production de froid | Mise en place d’un système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid afin de chauffer ou préchauffer de l’eau ou de l’air. | Révisée, arrêté du 06/12/2018 publié au JO le 18/12/2018 | Puissance thermique récupérée du/des compresseurs (kW) La puissance récupérée est au plus égale à 2,9 x Puissance du compresseur - Puissance déjà récupérée | - Etude de dimensionnement : description des installations, nature du beoin de chaleur récupérée, puissance à couvrir, calcul de dimensionnement, description de l'installation, évaluation des économies d'énergie | - Preuve de la réalisation, avec prise en compte de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche
|  | BAT-TH-140 | Pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau | Mise en place d’une pompe à chaleur (PAC) à absorption de type air/eau ou eau/eau fonctionnant au gaz naturel ou au propane. | Révisée, arrêté du 06/12/2018, publié au JO le 18/12/2018 | Surface chauffée (m²) et coefficient R | 1/ Pour une PAC de puissance thermique nominale ≤ 400 kW : L’efficacité énergétique saisonnière selon le règlement (EU) n°813/2013 est ≥ à : - 111% pour les PAC moyenne et haute température, - 126% pour les PAC basse température. 2/ Pour une PAC de puissance thermique nominale > 400 kW : Le coefficient de performance (COP) est mesuré selon la norme EN 12309 pour des températures d’entrée et de sortie égales à : - PAC air/eau : 7°C / 35 °C ; - PAC eau/eau : 10°C / 35°C - PAC eau glycolée/eau 0°C/ 35°C Le COP est ≥ à 1,3. | - Document justificatif du fabricant ou d'un organisme d'accrédiation requis, avec énumération de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche, dont le COP.
|  | BAT-TH-141 | Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau | Mise en place d’une pompe à chaleur (PAC) à moteur gaz de type air/eau. | Révisée, arrêté du 06/12/2018 publié au JO le 18/12/2018 | Surface chauffée (m²) et coefficient R | 1/ Pour une PAC de puissance thermique nominale ≤ 400 kW : L’efficacité énergétique saisonnière selon le règlement (EU) n°813/2013 est ≥ à : - 111% pour les PAC moyenne et haute température, - 126% pour les PAC basse température. 2/ Pour une PAC de puissance thermique nominale > 400 kW : Le COP est ≥ à 1,3. | - Document justificatif du fabricant ou d'un organisme d'accrédiation requis, avec énumération de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche, dont le COP.
|  | BAT-TH-142 | Déstratificateur ou brasseur d’air | Mise en place de déstratificateurs ou brasseurs d’air pour l’homogénéisation de la température de l’air d’un local de grande hauteur chauffé par un système convectif et/ou radiatif. Systèmes radiatifs de « zone » ou de « poste » exclus. | Révisée, arrêté du 22/12/2015 publié au JO le 03/01/2016 | Puissance électrique nominale du système de chauffage (kW) | - Note de dimensionnement. Hauteur sous plafond ou sous faîtage du local concerné ≥ 5 mètres. - Déstratificateurs ou brasseurs d’air équipés d’un thermostat. | - surface totale chauffée inférieure ou égale à 10 000 m2 - Note de dimensionnement précisant les besoins de froid requise. Ce livrable doit indiquer certaines caractéristiques énumérées dans la fiche.
|  | BAT-TH-143 | Ventilo-convecteurs haute performance | Remplacement de ventilo-convecteurs existants par des ventilo-convecteurs haute performance pour assurer le chauffage et le rafraîchissement des locaux. | Révisée, arrêté du 29/06/2015 publié au JO le 02/08/2015 | Surface chauffée (m²) | - Ventilo-convecteurs labellisés Eurovent classe A ou performances équivalentes établies par organismes accrédités répondant aux normes NF EN ISO/CEI 17 025 et NF EN 45 011 | - Surface totale inférieure ou égale à 10 000 m². - Document justificatif du fabricant ou d'un organisme d'accrédiation requis.
|  | BAT-TH-145 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une basse pression flottante (France métropolitaine) | Mise en place d’un système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une basse pression flottante. | Révisée, arrêté du 22/12/2015 publié le 03/01/2016 | Puissance électrique nominale totale du groupe froid (kW) | - Mise en place d'un système de régulation pour avoir une haute pression flottante sur un groupe de froid pour la climatisation des occupants. Bâtiments neufs CE1 exclus. | - Etude technique précisant les besoins de froid, préalable à la mise en place de la régulation. Ce livrable doit indiquer certaines caractéristiques énumérées dans la fiche.
|  | BAT-TH-146 | Isolation d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire | Mise en place d'une isolation pour un réseau hydraulique de chauffage existant ou d'eau chaude sanitaire existant, situé hors du volume chauffé, pour un système de chauffage collectif existant maintenu en température (bouclé ou tracé) | Révisée, arrêté du 31/07/2019 publié au JO le 31/08/2019 | Longueur isolée de réseau e chauffage ou d'ECS hors du volume chauffé | - Le réseau hydraulique de chaffage ou d'eau chaude sanitaire est situé hors du volume chauffé - Le volume chauffé est défini selon une méthode spécifique - l'isolation est effectuée sur un réseau non isolé ou dont l'isolation existante est de classe inférieure ou égale à 2 - L'isolant est de classe supérieure ou égale à 3 | - Preuve de la réalisation, avec prise en compte de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche
|  | BAT-TH-153 | Système de confinement des allées froides et allées chaudes dans un data center | Mise en place d'un système de confinement des allées froides et allées chaudes dans un data center interne ou d'hébergement, neuf ou existant. | arrêté du 06/12/2018 publié au JO le 18/12/2018 | Puissance électrique nominale du groupe de production de froid (ou batteries froides) (KW) | - Température de soufflage après travaux n'est pas inférieure à 22°C - Le système de confinement sépare les flux d'air chaud et d'air froid par des parois rigides et étanches | - Etude préalable de dimensionnement de l'installation, avec prise en compte de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche
|  | BAT-TH-154 | Récupération instantanée de chaleur sur eaux grises | Mise en place d’un système de récupération instantanée de la chaleur sur les eaux grises pour la production d’eau chaude sanitaire ou le préchauffage des eaux de bassin de piscine. | Arrêté du 06/12/2018 publié au JO le 18/12/2018 | Nombre d'unité installée | - Pour la production d'eau chaude sanitaire, le taux d'efficacité nominal du système de récupération de chaleur doit être supérieur ou égal à 35% - Pour le préchauffage des eaux de bassin de piscine, le taux d'efficacité nominal du système de récupération de chaleur doit être supérieur ou égal à 35% | - Mesure du taux d'efficacité nominal requise, avec prise en compte de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche
|  | BAT-TH-155 | Isolation de points singuliers d’un réseau | Mise en place de housses pour l’isolation de points singuliers sur un réseau hydraulique isolé de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire, situé dans une sous-station ou dans une chaufferie pour un système collectif. | Arrêté du 06/12/2018 | Nombre de housses isolantes installées | 1/ La housse est constituée d’un isolant à base de laine minérale et répond aux exigences de la norme NF EN 14303 2/ La résistance thermique de l’isolant (rapport entre l’épaisseur et la conductivité thermique déclarées) est supérieure ou égale à : · 1,5 m2.K/W à une température moyenne de 50°C, · 1,0 m2.K/W à une température moyenne de 100°C. | - Preuve de la réalisation, avec prise en compte de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche
|  | BAT-TH-156 | Freecoolong par eau de refroidissement en substitution d'un groupe froid pour la climatisation | Mie en place ou intégration dans une installation de climatisation existante ou neuve d'un système de freecooling par eau de refroidissement, en substitution d'un groupe froid, permeetant de refroidir un réseau hydraulique de climatisation en utilisant l'air extérieur. | arrête du 30/07/2019 publié au JO le 31/08/2019 | Puissance électrique nominale du groupe de production de froid (en Kw) | le système est dimensionné pour couvrir 100% du besoin minimal en froid quand la température extérieure est au moins 3°C inférieure à la température de consigne | étude de dimensionnement préalable, avec prise en compte de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche
|  | BAT-TH-157 | Chaudière biomasse collective | Mise en place d'une chaudière biomasse pour un système de chauffage central collectif | arrêté du 4/05/2020 publié au JO le 19/05/2020 | Puissance de la chaudière biomasse | - La chaudière utilise de la biomasse ligneuse - La chaleur nette utile produite par l’ensemble des chaudières biomasse installées est strictement inférieure à 12 GWh/an. | étude préalable de dimensionnement établie, datée et signée par un professionnel ou un bureau d'étude et précisant les besoins de chaleur du bâtiment tertiaire
| Secteur RESEAU | RES-CH-101 | Valorisation de chaleur de récupération en réseau (France métropolitaine) | Mise en place d’un système de production de chaleur de récupération (valorisation énergétique de déchets, chaleur industrielle, chaleur eaux grises, ...) sur un réseau de chaleur. | Révisée lors de l'arrêté du 29/06/2015 (visée à l'annexe 1 de l'arrêté du 4/09/2014) publié au JO le 02/08/2015 | Quantité de chaleur nette Q utilisée par les bâtiments raccordés (kWh/an) | - Simple preuve de réalisation. Cette opération s’applique aux installations non soumises à la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre. | - Etude spécifique du gestionnaire du réseau justifiant la quantité de chaleur nette valorisée. Ce livrable doit indiquer certaines caractéristiques énumérées dans la fiche.
|  | RES-CH-103 | Réhabilitation d’un poste de livraison de chaleur d’un bâtiment tertiaire | Réhabilitation d’un poste de livraison de chaleur par le remplacement de la totalité des éléments constitutifs du primaire du poste de livraison. | Révisée, arrêté du 8/10/2020 publié au JO le 11/10/2020 | Surface chauffée (m²) | Remplacement des éléments constitutifs du primaire du poste de livraison porte sur : - l’échangeur ; - la régulation primaire ; - les pompes sur fluide primaire (lorsque le poste de livraison en est équipé) ; - l’isolation thermique. Le pincement aux bornes du nouvel échangeur est inférieur à 5°C. | N/C
|  | RES-CH-104 | Réhabilitation d’un poste de livraison de chaleur d’un bâtiment résidentiel | Réhabilitation d’un poste de livraison de chaleur par le remplacement de la totalité des éléments constitutifs du primaire du poste de livraison. | Révisée, arrêté du 8/10/2020 publié au JO le 11/10/2020 | Nombre d'appartements (unité) | Remplacement des éléments constitutifs du primaire du poste de livraison porte sur : - l’échangeur ; - la régulation primaire ; - les pompes sur fluide primaire (lorsque le poste de livraison en est équipé) ; - l’isolation thermique. Le pincement aux bornes du nouvel échangeur est inférieur à 5°C. | N/C
|  | RES-CH-105 | Passage d'un réseau de chaleur en basse température | Passage d’une utilisation d’un réseau de chaleur haute pression (eau surchauffée), en totalité ou en partie, à une utilisation du réseau de chaleur en basse pression (eau chaude inférieure à 120°C). | Révisée, arrêté du 8/10/2020 publié au JO le 11/10/2020 | Longueur et Diamètre nominal aller du réseau (m) | - Température maximale de service (TMS) abaissée à valeur < à 120°C dans la totalité ou la partie du réseau existant passée en basse pression (réseau existant=première livraison de chaleur ≥ 1 an) | - Document justificatif décrivant les portions du réseau de chaleur passées en basse pression, avec énumération des caractéristiques citées dans la fiche.
|  | RES-CH-106 | Mise en place d’un calorifugeage des canalisations d’un réseau de chaleur | Mise en place d'un calorifugeage des canalisations d'un réseau de chaleur en caniveau dans tout ou partie du réseau. | Révisé, arrêté du 02/03/2017, publié au JO le 11/03/2017 | Longueur et Diamètre nominal du réseau (m) | Canalisations en caniveau concernées : - Aller ou Retour pour les réseaux d'eau chaude (basse température ≤ 120°C) ou d'eau surchauffée (haute température > 120°C) - Aller pour les réseaux de vapeurs - Conductivité thermique de l'isolant λ ≤ 0,06W/m.K Canalisations pré-isolées éligibles | - Document justificatif décrivant les portions du réseau de chaleur nouvellement isolées, avec énumération des caractéristiques citées dans la fiche.
|  | RES-CH-107 | Isolation de points singuliers sur un réseau de chaleur | Mise en place de systèmes isolants (matelas, boîte, calorifuge) pour l’isolation de points singuliers sur les réseaux de chaleur. | Révisée, arrêté du 8/10/2020 publié au JO le 11/10/2020 | Nombre de points singuliers isolés (unité) | Résistance thermique (ratio épaisseur / conductivité thermique) de l'isolant pour le point singulier est ≥ à : - 1,5m.K/W à une température moyenne de 70°C pour un réseau d’eau chaude ; - 1,2 m.K/W à une température moyenne de 90°C pour un réseau d’eau surchauffée ; - 1 m.K/W à une température moyenne de 110°C pour un réseau de vapeur. Sa température maximale de service est supérieure à 200°C. Sont exclus les coudes, soudures et tuyauteries ainsi que tous les points singuliers sur un circuit de condensats ouvert. | - Cette opération n’est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches RES-CH-103 « Réhabilitation d’un poste de livraison de chaleur d’un bâtiment tertiaire » et RES-CH-104 « Réhabilitation d’un poste de livraison de chaleur d’un bâtiment résidentiel » lorsqu’elle concerne le primaire de la sous-station. - Un même point singulier ne peut pas faire l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie pour cette opération plus d’une fois durant la durée de vie conventionnelle
|  | RES-CH-108 | Récupération de chaleur fatale pour valorisation vers un réseau de chaleur ou vers un tiers (France métropolitaine) | Mise en place d’un système de récupération de chaleur fatale valorisée sur un réseau de chaleur ou un site tiers | arrêté du 4/05/2020 publié au JO le 19/05/2020 | Quantité de chaleur nette utilisée ou valorisée dans le réseau de chaleur (kWh/an) | La chaleur nette valorisée est strictement inférieure à 12 GWh/an. | étude préalable de dimensionnement établie, datée et signée par un professionnel ou un bureau d'étude et précisant les besoins de chaleur à récupérer - réalisation d'un contrôle par un organisme d'inspection accrédité - documents justificatifs : étude de dimensionnement, rapport de contrôle
|  | RES-EC-101 | Système de régulation de tension en éclairage extérieur | Mise en place d’un système de régulation de tension en éclairage extérieur. | Révisée, arrêté du 22/12/2014 publié au JO le 24/12/2014 | Puissance installée de l’éclairage régulé (W) | - Simple preuve de réalisation. Tous régulateurs de tension pour lampe à décharge, est éligible : régulateurs de tension, ballasts électroniques, variateurs de puissance. | N/C
|  | RES-EC-102 | Système de maîtrise de la puissance réactive en éclairage extérieur | Mise en place d’un système de maîtrise de la puissance réactive (ou le cos φ) en éclairage extérieur. | Révisée, arrêté du 22/12/2014 publié au JO le 24/12/2014 | Puissance installée de l’éclairage régulé (W) | - Simple preuve de réalisation. Tous régulateurs de puissance réactive pour lampe à décharge, est éligible : régulateurs de tension, ballasts électroniques, variateurs de puissance. Condensateurs de compensation exclus. | N/C
|  | RES-EC-103 | Système de variation de puissance en éclairage extérieur | Mise en place d’un système de variation de la puissance en éclairage extérieur. | Révisée, arrêté du 22/12/2014 publié au JO le 24/12/2014 | Puissance installée de l’éclairage régulé (W) | - Simple preuve de réalisation. Tous ballasts électroniques ou systèmes permettant une gradation, technologies centralisées ou non, sont éligibles. | N/C
|  | RES-EC-104 | Rénovation d’éclairage extérieur | Rénovation d’éclairage extérieur par dépose de luminaires et mise en place de luminaires neufs dont la source lumineuse peut être remplacée. | Révisée, arrêté du 22/12/2014 publié au JO le 24/12/2014 | Nombre de luminaires installés (unité) | Ensemble optique fermé neuf d’un degré de protection IP de 65 minimum ; - cas n°1 : efficacité lumineuse ≥ 90 lumens par Watt et ULOR ≤ 1 % (ou, pour les luminaires à LED, ULR ≤ 3%). Concerne l’éclairage fonctionnel des voies de circulation - cas n°2 : efficacité lumineuse ≥ 70 lumens par Watt et ULOR ≤ 10 % (ou, pour les luminaires à LED, ULR ≤ 15 %) L'efficacité lumineuse requi tiend compte de la puissance des auxiliaires. | N/C
|  | RES-EC-107 | Horloge astronomique pour l’éclairage extérieur | Mise en place d’une ou plusieurs horloge(s) astronomique(s) pour commander un éclairage extérieur | Révisée, arrêté du 22/12/2014 publié au JO le 24/12/2014 | Nombre d'horloges installées (unité) | - Heure courante assurée soit par radio synchronisation soit par un système interne ; - Mise à l’heure automatique par radio synchronisation. | N/C
Note on F6: Date de publication la + récente, informations issues des sources suivantes: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/161123%20DGEC%20Tableau%20application%20fiches%20P3%20A23_vf_externe.pdf http://atee.fr/c2e/ https://aida.ineris.fr/r