## Synthèse
Tableau de synthèse des critères d'obtention des CEE
Date de mise à jour : Février 2023
Important : Ce tableau est une synthèse des fiches standardisées. Les éléments renseignés à titre informatif ne remplacent pas la lecture des fiches et n'engagent pas la responsabilité d'AMORCE.
A NOTER : L'ensemble des opérations listées ci-contre, sont éligibles si et seulement si : - la mise en place est réalisée par un pofessionnel - la preuve de réalisation de l'opération est jointe. Celle-ci doit mentionner les caractéristiques spécifiées dans la fiche correspondante : caractéristiques techniques, marque, modèle, références justifiées par données du fabricant, certificats, exigences de répondre à une norme... - Justificatif spécifique requis dans certaines fiches, voir colonne "Exigences particulières ou supplémentaires"
|  | Référence fiche | Titre | Dénomination précise | Date de publication la + récente | Unités de référence par kWhCumac | Critères minimaux d'obtention des CEE | Exigences particulières ou supplémentaires | Fiche soumise à contrôles avant dépôt | Fiche concernée par une valorisation complémentaire
| Secteur TERTIAIRE | BAT-EN-101 | Isolation de combles ou de toitures | Mise en place d'une isolation thermique en plancher de combles perdus ou en rampant de toiture | Révisée, arrêté du 25/03/2020 publié au JO le 01/04/2020 | Surface d'isolant posé (m²) | - Isolation avec résistance thermique R ≥ 6m².K/W | N/C | Oui, depuis avant 2022 | N/C
|  | BAT-EN-102 | Isolation des murs | Mise en place d'un doublage isolant (complexe ou ossature) sur murs par l'intérieur ou l'extérieur | Révisée, arrêté du 22/12/2017 publié au JO le 10/01/2018 | Surface d'isolant posé (m²) | - Isolation avec résistance thermique R ≥ 3,7m².K/W | N/C | Oui, depuis avant 2022 | N/C
|  | BAT-EN-103 | Isolation d’un plancher | Mise en place d'un doublage isolant sur/sous plancher bas situé sur un sous-sol non chauffé, sur un vide sanitaire ou sur un passage ouvert | Révisée, arrêté du 25/03/2020 publié au JO le 01/04/2020 | Surface d'isolant posé (m²) | - Isolation avec résistance thermique R ≥ 3m².K/W | N/C | Oui, depuis avant 2022 | N/C
|  | BAT-EN-104 | Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | Mise en place d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant. Simple remplacement de vitrages sur menuiserie existante, fermeture loggia , construction veranda, création ouverture paroi opaque exclus | Révisée, arrêté du 15/09/2023 publié au JO le 30/09/2023 | Surface totale de fenêtres, double fenêtres ou porte-fenêtres complète avec vitrage isolant (m²) | - Hors double fenêtre, le coefficient de transmission surfacique Uw ≤ 1,5 W/m2.K - Pour les double fenêtres, Uw ≤ 1,8 W/m2.K | - Suppression du facteur solaire Augmentation de la durée de vie de 24 à 30 ans | N/C | N/C
|  | BAT-EN-106 | Isolation de combles ou de toitures (France d’outre-mer) | Mise en place d'une isolation thermique en comble perdu, en rampant de toiture ou en toiture terrasse | Révisée, arrêté du 25/03/2020 publié au JO le 01/04/2020 | Surface d'isolant posé (m²) | - Isolation avec résistance thermique R ≥ 1,2m².K/W | N/C | Oui, depuis avant 2022 | N/C
|  | BAT-EN-107 | Isolation des toitures-terrasses | Mise en place en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5% d'un doublage extérieur isolant | Révisée, arrêté du 22/12/2017 publié au JO le 10/01/2018 | Surface d'isolant posé (m²) | - Isolation avec résistance thermique R ≥ 4,5m².K/W | N/C | N/C | N/C
|  | BAT-EN-108 | Isolation des murs (France d’outre-mer) | Mise en place d'un doublage isolant (complexe ou sur ossature) sur mur(s) en façade ou en pignon | Révisée, arrêté du 22/12/2015, publié au JO le 03/01/2016 | Surface d'isolant posé (m²) | - Isolation avec résistance thermique R ≥ 1,2m².K/W | N/C | Oui, depuis avant 2022 | N/C
|  | BAT-EN-109 | Réduction des apports solaires par la toiture (France d'outre mer) | Mise en place d'une toiture ou d'éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires. Peintures réfléchissantes exclues | Révisée, arrêté du 14/12/2016 publié au JO le 22/12/2016 | Surface de toiture protégée (m²) | - Facteur solaire ≤ 0,03 | - Si pose d'éléments séparés, document justificatif du constructeur ou note de calcul requis, avec énumération du facteur solaire déterminé selon méthodes reconnues, exemples cités dans la fiche. | N/C | N/C
|  | BAT-EN-110 | Protections des baies contre le rayonnement solaire (France d’outre-mer) | Mise en place de baie(s) fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire. Stores, écrans végétation, murs, films exclus | Révisée, arrêté du 02/03/2017 publié au JO le 11/03/2017 | Surface totale de baie (m²) | - Facteur solaire de la baie ≤ 0,4 | - Document justificatif du constructeur ou note de calcul requis, avec énumération du facteur solaire déterminé selon méthodes reconnues, exemples cités dans la fiche. | N/C | N/C
|  | BAT-EN-111 | Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage pariéotodynamique (France métropolitaine) | Mise en place d’une fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage pariétodynamique à air circulant dans deux lames consécutives formées par un triple vitrage | Arrêté du 19/07/2021 publié au JO le 30/07/2021 | Surface de fenêtres ou portes-fenêtres complètes pariétodynamiques posées (m²) | Le coefficient de transmission surfacique Uw et le facteur solaire Sw sont : - Uw ≤ 0,8 W/(m².K) et Sw ≥ 0,45 ; - Ou Uw ≤ 1,2 W/(m².K) et Sw ≥ 0,5 | N/C | N/C | N/C
|  | BAT-EN-112 | Revêtements réfléctifs en toiture | Mise en place d’un revêtement réflectif en toiture pour la réduction des apports solaires | Arrêté du 19/07/2021 publié au JO le 30/07/2021 | Surface de toiture couverte par un revêtement réflectif (m²) | - Production de chauf et de froid assurée par un dispositif type pompe à chaleur - Toiture dépourvue avant l'opération de revêtement réflectif - Revêtement posé sur une surface de toit au droit d'un volume fermé et climatisé - Indice de réflectance solaire (SRI) > 100 (neuf et > 90 (veilli) | N/C | N/C | N/C
|  | BAT-EN-113 | Façade rideau ou semi-rideau avec vitrage isolant | Mise en place d'une façade rideau ou semi-rideau avec vitrage isolant, pour le remplacement d'une façade rideau ou semi-rideau équipée de simple vitrage avant travaux (baies ouvrantes ou fixes) | Arrêté du 15/09/2023 publié au JO le 30/09/2023 | Surface de façade rideau ou semi-rideau avec vitrage isolant (m²) | Coefficient de transmission surfacique Ucw ≤ 1,5 W/m2.K | N/C | N/C | N/C
|  | BAT-EQ-117 | Installation frigorifique utilisant du CO₂ subcritique ou transcritique | - Remplacement d'une installation frigorifique utilisant un hydrofluorocarbure (HFC) par une installation neuve centralisée utilisant le CO2 comme fluide frigoporteur diphasique ou frigorigène Ou - Mise en place d'une installation frigorifique utilisant le CO2 comme fluide frigorigène de puissance frigorigique < 40 kW | Révisée, arrêté du 17/17/2021 publié au JO le 28/12/2021 | Puissance P+/- ou somme des puissances P+/- installées (kW) | Liste des solutions éligibles dans la fiche | Rapport mentionnant les caractéristiques de l'installation cités dans la fiche | N/C | N/C
|  | BAT-EQ-123 | Moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à reluctance | Mise en place d'un moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à réluctance de puissance nomimale ≤ à 1MW | Révisée, arrêté du 02/03/2017 publié au JO le 11/03/2017 | Puissance électrique nominale (kW) | - Preuve de mise en place d'un moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à réluctance de puissance nominale inférieure ou égale à 1 MW | N/C | N/C | N/C
|  | BAT-EQ-124 | Fermeture des meubles frigorifiques de vente à température positive | Mise en place de portes performantes en verre sur les meubles frigorifiques verticaux à température positive neufs ou existants dans les bâtiments existants. | Révisée, arrêté du 20/03/2015 publié au 29/03/2015 | Longueur linéaire porte en verre (m) | - Transmission thermique des vitrages de porte avec coefficient Ug ≤ 1,8W/m2.K | N/C | N/C | N/C
|  | BAT-EQ-125 | Fermeture des meubles frigorifiques de vente à température négative | Mise en place de couvercles performants en verre sur les meubles frigorifiques horizontaux neufs ou existants à température négative dans les bâtiments existants. | Révisée, arrêté du 02/06/2016 publié au JO le 10/06/2016 | Longueur de couvercles installés (m) | - Transmission thermique des couvercles avec coefficient Ug ≤ 3,8W/m2.K | N/C | N/C | N/C
|  | BAT-EQ-127 | Luminaire d’éclairage général à modules LED | Mise en place d’un luminaire d’éclairage général à modules LED avec ou sans dispositif de gestion | Révisée, arrêté du 17/12/2021 publié au JO le 28/12/2021 | Puissance totale des luminaires à modules LED (Watt) | - Durée de vie ≥ 50.000h avec une chute de flux lumineux ≤ à 20 %. - flux lumineux initial total sortant du luminaire ≥ 3 000 lm ; - efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du luminaire divisé par la puissance totale du luminaire auxiliaire d'alimentation compris) : - ≥ 120 lumens par watt pour les luminaires avec indice de protection aux chocs (IK) égal à 10 ; - ≥ 140 lumens par watt pour les autres luminaires ; - facteur de déphasage ≥ 0,9 quelle que soit la puissance ; - conformité à la norme EN 61000-3-2 au niveau harmonique avec un taux de distorsion harmonique sur le courant inférieur à 25 % ; - groupe de risque photobiologique < 2 selon la norme NF EN 62471 – Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes ; - le luminaire est adapté pour la régulation automatique par gradation de puissance en fonction de l’éclairage naturel du local dès lors que cet éclairage est possible ; - les modules LED et leurs appareillages d'alimentation sont remplaçables. | La mise en place des luminaires d’éclairage général à modules LED fait l’objet d’une étude préalable de dimensionnement de l’éclairage effectuée, datée et signée par un professionnel ou un bureau d’étude, et datée et signée par le bénéficiaire. | Oui, depuis le 01/04/23, par contact uniquement | N/C
|  | BAT-EQ-129 | Lanterneaux d’éclairage zénithal (France Métropolitaine) | Mise en place de lanterneaux d’éclairage zénithal, avec costière, ponctuels ou continus avec pilotage automatique de l’éclairage électrique. | Révisé, arrêté du 26/07/2017 publié au JO le 08/08/2017 | Surface (m²) Aire de la projection horizontale de la surface éclairante de la paroi translucide (At flat) de l’ensemble des lanterneaux installés | - Conductance thermique des lanterneaux Urc ≤ à 2 W/m2.K pour les lanterneaux d’éclairage ponctuels fixes ; ̀≤ 2,5 W/m2.K pour les lanterneaux ponctuels ouvrants et les lanterneaux continus fixes et ouvrants. - Classe de durabilité des lanterneaux est ∆A. - Facteur de transmission lumineuse totale τD65 compris entre 45% et 65%. - Respect norme EN14963 ou EN1873+A1 suivant le type de lanterneaux retenus | - Etude préalable de dimensionnement des ouvrages d'éclairage naturel répondant à certaines caractéristiques, requise en amont. Réalisée par un professionnel. - Mise en place simultanée d'un pilotage automatique de gestion de l'éclairage suivant les apports naturels | N/C | N/C
|  | BAT-EQ-130 | Système de condensation frigorifique à haute efficacité | Mise en place d’un système de condensation frigorifique sur une installation frigorifique permettant d’avoir une faible différence de température ∆T entre le fluide frigorigène à la pression de condensation et le medium de refroidissement (air ou eau) en entrée du condenseur. | Révisée, arrêté du 02/06/2016 publié au JO le 10/06/2016 | Puissance électrique nominale (kW) | 1/ si système de condensation par rapport à l’atmosphère : - à air sec avec ∆T ≤ à 12°C : - condenseur à air sec ; - condenseur à eau plus aéro-réfrigérant à air sec (adiabatique ou non) ; - à air humide avec ∆T ≤ à 22°C : - condenseur évaporatif ; - condenseur à eau plus tour ouverte (hybride ou non) ; - condenseur à eau plus tour fermée (hybride ou non). 2/ si système de condensation à eau « seul » (sur nappe ou cours d’eau) avec ∆T ≤ à 8°C. Dans les deux cas, une note de calcul doit être établie par un professionnel précisant les caractéristiques | - Note de calcul du dimensionnement requise, avec énumération de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche - Document justificatif du fabricant requis, avec énumération de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche. | N/C | N/C
|  | BAT-EQ-131 | Conduits de lumière naturelle | Mise en place de conduits de lumière naturelle avec pilotage de l’éclairage électrique en fonction des apports de lumière naturelle. | Révisée, arrêté du 20/03/2015 publié au JO le 29/03/2015 | Surface (m²) S est la somme des sections de la totalité des tubes des conduits de lumière naturelle installés, en m² | - Taux de transmission lumineuse du tube ≥ à 95 % pour 1,2m de longueur de tube évalué suivant la méthode définis dans rapport technique de la CIE 173 : 2012. - Résistance thermique de la costière ≥ à 0,30 m2.K/W, sauf en France d’outre-mer non nécessaire. | - Mention de l'installation d'un pilotage automatique de gestion de l'éclairage suivant les apports naturels - Document justificatif du fabricant requis, avec énumération de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche. | N/C | N/C
|  | BAT-EQ-133 | Systèmes hydro-économes (France métropolitaine) | Mise en place de pommes de douche hydro-économes et/ou mise en place de régulateurs de jets sur tout ou partie des points de puisage de type lavabo ou évier. | Révisée, arrêté du 31/07/2015 publié au JO le 11/08/2015 | Nombre de systèmes installés (unité) | 1/pour les pommes de douche : - classe Z (7,2 à 12 l/min) norme EN NF 1112 et avec exigence d’un débit maximum à 9 l/min à 3 bars de pression ; - ou classe ZZ norme EN NF 1112 ; - ou label « EPA Watersense » pour les débits inférieurs à 7,6 l/min. (2 gallon/min) 2/ Pour les régulateurs de jets : - aérateurs non régulés de classe Z (7,5 à 9 l/min) norme EN NF 246 ou aérateurs autorégulés de débit inférieur à 7,5 l/min des normes américaines ASME/ANSI A112.18.1 et NSF 61 et ayant obtenu le label « EPA Watersense » pour les débits inférieurs à 5,68 l/min (1,5 gallon/min). | N/C | Oui, depuis le 01/04/23, par contact uniquement | N/C
|  | BAT-EQ-134 | Meuble frigorifique de vente performant avec groupe de froid intégré | Mise en place d'un meuble frigorifique de vente équipé d'un groupe de production de froid intégré, appelé également "groupe logé", performant, dans un bâtiment tertiaire neuf ou existant | Révisée, arrêté du 20/12/2023 publié au JO le 28/12/2023 | Longueur totale de meubles frigorifiques de vente installés (m) | - Classe d'efficacité énergétique a minima à D | N/C | N/C | N/C
|  | BAT-SE-103 | Réglage des organes d’équilibrage d’une installation de chauffage à eau chaude | Réglage des organes d’équilibrage d’une installation de chauffage à eau chaude, destiné à assurer une température uniforme dans tous les locaux. Δmax<2°C | Révisée, arrêté du 22/12/2015, publiée au JO le 03/01/2016 | Surface chauffée (m²) | - Documents justificatifs spécifiques requis | N/C | N/C | N/C
|  | BAT-SE-104 | Contrat de performance énergétique services (CPE services) Chauffage | Mise en place d'un contrat de performance énergétique de services (CPE Services) ayant pour objet une installation collective de chauffage. | arrêté du 31/07/2019 publié au JO le 31/08/2019 | Surface chauffée, facteur correctif lié au périmètre du contrat | - Contrat de performance énergétique de services ayant pour objet une installation collective de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de climatirsation ou d'électricité spécifique - garantit un niveau d'amélioration d'efficacité énergétique du bâtiment ou du parc de bâtiments, vérifiée et mesurée dans la durée - le contrat ne prévoit pas de travaux élligibles aux CEE pour atteindre l'engagement d'économies d'énergie - l'économie d'énergie est ≤ 10% |  | N/C | N/C
|  | BAT-TH-102 | Chaudière collective haute performance énergétique | Mise en place d’une chaudière haute performance énergétique pour un système de chauffage central à combustible. | Révisée, arrêté du 06/12/2018 publié au JO le 18/12/2018 | Surface chauffée (m²), puissance nominale et coefficient R | 1/ Pour puissance thermique nominale de chaudière ≤ 70 kW : L’efficacité énergétique saisonnière selon règlement (EU) n° 813/2013 est ≥ à 90%. 2/Pour une puissance thermique nominale de chaudière est > 70 kW et ≤ 400 kW : L’efficacité utile à 100 % de la puissance thermique nominale selon le règlement (EU) n° 813/2013 ≥ à 87% et l’efficacité utile à 30 % de la puissance thermique nominale selon le règlement (EU) n° 813/2013 est ≥ à 95,5%. 3/ Pour une puissance thermique nominale de chaudière est > 400 kW : Le rendement PCI à pleine charge et le rendement PCI à 30% de charge selon l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants sont ≥ à 92%. |  | Oui, depuis le 01/04/23, par contact uniquement | N/C
|  | BAT-TH-103 | Plancher chauffant hydraulique à basse température | Mise en place d’un plancher chauffant hydraulique à basse température pour un système de chauffage central à combustible associé à un dispositif de régulation. | Révisée, arrêté du 31/07/2019 publié au JO le 31/08/2019 | Surface chauffée (m²) | - Température de l’eau dans le réseau est ≤ à 40 °C. - Le dispositif de régulation de température de l’eau du réseau est commandé par une sonde de température placée au départ de chaque réseau depuis le collecteur. |  | N/C | N/C
|  | BAT-TH-104 | Robinet thermostatique | Mise en place de robinets thermostatiques sur des radiateurs existants raccordés à un système de chauffage central à combustible avec chaudière existante. | Révisée, arrêté du 10/01/2020 publié au JO le 30/01/2020 | Surface chauffée (m²) | - Simple preuve de mise en place de robinets thermostatiques | N/C | N/C | N/C
|  | BAT-TH-105 | Radiateur basse température pour un chauffage central | Mise en place de radiateurs basse température pour un système de chauffage central. | Révisée, arrêté du 10/01/2020 publié au JO le 30/01/2020 | Surface chauffée (m²) | - Radiateurs dimensionnés avec un delta de température nominal DTnom ≤ 40°K suivant norme EN 442. | N/C | N/C | N/C
|  | BAT-TH-108 | Système de régulation par programmation d’intermittence | Mise en place, sur un système de chauffage existant, d’un équipement ayant la fonction de programmation d’intermittence à heures fixes. | Révisée, arrêté du 02/06/2016 publié au JO le 10/06/2016 | Surface chauffée (m²) | - Equipements avec fonctions de programmation d’intermittence au sens de la norme EN 12098 Régulation pour les systèmes de chauffage partie 5. | - Surface totale chauffée inférieure ou égale à 10 000 m² | N/C | N/C
|  | BAT-TH-109 | Optimiseur de relance en chauffage collectif comprenant une fonction auto-adaptative | Mise en place d’un optimiseur de relance sur un circuit de chauffage collectif à combustible existant. | Révisée, arrêté du 15/09/2023 publié au JO le 30/09/2023 | Surface chauffée (m²) | - Dispositif équipé de fonctions "descente de température" et "commutateur été/hiver" - Optimiseur de relance comprenant une fonction auto-adaptative | N/C | N/C | N/C
|  | BAT-TH-110 | Récupérateur de chaleur à condensation | Mise en place d’un récupérateur de chaleur à condensation sur une chaudière existante pour un système de chauffage collectif à combustible. | Révisée, arrêté du 20/03/2015 publié au 29/03/2015 | Surface chauffée (m²) | - Simple preuve de mise en place d'un récupérateur de chaleur à condensation | - Surface totale chauffée inférieure ou égale à 10 000 m² | N/C | N/C
|  | BAT-TH-111 | Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine) | Mise en place d’un chauffe-eau solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire. | Révisée, arrêté du 31/07/2015 publié au JO le 11/08/2015 | Besoin annuel ECS (kWh/an) PES production solaire (kWh/an) Taux de couverture (%) | - Capteurs CSTBat ou Solarkeymark requis ou performances équivalentes établies par organismes accrédités répondant aux normes NF EN ISO/CEI 17 025 et NF EN 45 011 | - Etude de dimensionnement requise, avec énumération de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche - Certification CSTBat, SolarKeymark ou équivalence reconnue - Document justificatif du fabricant requis, avec énumération de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche. | N/C | N/C
|  | BAT-TH-112 | Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone | Mise en place d’un système de variation électronique de vitesse (VEV) sur un moteur asynchrone existant ou neuf de puissance nominale inférieure ou égale à 3 MW. Moteurs IE2 ou 3 exclus si puissance nomimale entre 0,75 et 375kW (inclus). | Révisée, arrêté du 02/06/2016 publié au JO le 10/06/2016 | Puissance électrique nominale (kW) | - Simple preuve de mise en place de variateurs | N/C | N/C | N/C
|  | BAT-TH-113 | Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | Mise en place d’une pompe à chaleur (PAC) de type air/eau ou eau/eau. | Révisée, arrêté du 15/09/2023 publié au JO le 30/09/2023 | Surface chauffée (m²) | 1/ Pour une PAC de puissance thermique nominale ≤ 400 kW : L’efficacité énergétique saisonnière selon le règlement EU n°813/2013 est ≥ à : - 111% pour les PAC moyenne et haute température, - 126% pour les PAC basse température. 2/ Pour une PAC de puissance thermique nominale > 400 kW : Le coefficient de performance (COP) est mesuré conformément aux conditions de performance nominales de la norme EN 14511-2 pour une température à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35°C est ≥ à 3,4. | - Preuve de la réalisation, avec prise en compte de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche | Oui, à partir du 01/07/24 | Coup de pouce "Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires"
|  | BAT-TH-115 | Climatiseur performant (France d’outre mer) | Remplacement d’un climatiseur existant par un climatiseur fixe de classe supérieure ou égale à A (France d’outre-mer). Double et simple conduit(s) exclus. | Révisée, arrêté du 20/03/2015 publié au JO le 29/03/2015 | Facteur correctif F | - Climatiseur de classe A à A+++, selon classification définie dans le règlement délégué UE n° 626/2011, individuel (monosplit) ou regroupé (multisplit), - Une puissance frigorifique installée limitée à 8,21 kW (28 000 BTU/h) froid. | - Surface totale chauffée inférieure ou égale à 10 000 m² | N/C | N/C
|  | BAT-TH-116 | Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, le refroidissement/climatisation l'éclairage et les auxiliaires | Mise en place d’un système de gestion technique du bâtiment pour un usage chauffage et, le cas échéant, eau chaude sanitaire, refroidissement/climatisation, éclairage et auxiliaires. Dans le cas de l’outre-mer, l’usage principal à considérer est l’usage refroidissement/climatisation, et, le cas échéant, eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires. | Révisée, arrêté du 22/12/2023 publié au JO le 29/12/2023 | Surface gérée par le système pour l'usage considéré (m²) | - Gestion technique du bâtiment assure, par un système d’automatisation centralisé, les fonctions de régulation de classe B ou A au sens de la norme NF EN 15120-1 pour l'usage chauffage et, le cas échéant, les usages eau chaude sanitaire, refroidissement/climatisation, éclairage ou auxiliaires (Outre-Mer : refroidissement/climatisation et le cas échéant, eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires). - Si remplacement d'un équipement, celui-ci doit être de classe C au plus. | - Opération engagée avant le 1er janvier 2025 - Preuve de la réalisation, avec prise en compte de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche - Secteurs d'activité concernés : bureaux, enseignement, commerces, hôtellerie, restauration, santé (suppression du secteur d'activité "Autres") | N/C | Bonification pour les systèmes de gestion technique des bâtiments tertiaires
|  | BAT-TH-121 | Chauffe-eau solaire (France d’outre mer) | Mise en place d’un chauffe-eau solaire individuel (CESI) ou d’un chauffe-eau solaire collectif à appoint centralisé (CESC) ou à appoint individualisé (CESCI) pour la production d’eau chaude sanitaire en France d’outre-mer. | Révisée, arrêté du 24/07/2020 publié au JO 02/08/2020 | Besoin annuel ECS (kWh/an) Taux de couverture solaire (%) | - Etude de dimensionnement exigée - Taux de couverture solaire T > à 50 % - Certification QB avec avis technique couvrant l'outre-mer ou équivalence selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 | - Document justificatif du fabricant requis, avec énumération de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche | N/C | N/C
|  | BAT-TH-122 | Programmateur d’intermittence pour la climatisation (France d’outre-mer) | Mise en place, sur un système de climatisation centralisé existant, d’un programmateur d’intermittence à heures fixes assurant une programmation journalière et hebdomadaire de la fourniture de froid selon les allures confort, réduit et arrêt. | Révisée, arrêté du 02/06/2016 publié au JO le 10/06/2016 | Surface climatisée (m²) | - La climatisation est assurée par un système centralisé préexistant dont la puissance frigorifique totale est supérieure ou égale à 50 kW. | - Surface totale climatisée inférieure ou égale à 10 000 m² | N/C | N/C
|  | BAT-TH-125 | Ventilation mécanique simple flux à débit d’air constant ou modulé | Mise en place d’une ventilation mécanique simple flux à débit d’air constant ou modulée à débit d’air variable. | Révisée, arrêté du 10/01/2020 publié au JO le 30/01/2020 | Surface ventilée (m²) | - Puissance électrique absorbée du caisson de ventilation ≤ à 0,3 W/(m3/h) au débit nominal. - VMC simple flux bénéficie d'un avis technique en cours de validité ou performances équivalentes établies par organismes accrédités répondant aux normes NF EN ISO/CEI 17 065. | N/C | N/C | N/C
|  | BAT-TH-126 | Système de ventilation double flux avec échangeur à débit d’air constant ou modulé | Mise en place d’une ventilation mécanique double flux avec échangeur, à débit d’air constant ou modulée. Hors salles > 250m3 | Révisée, arrêté du 10/01/2020 publié au JO le 30/01/2020 | Surface ventilée (m²) | - La ventilation mécanique double flux modulée à détection de présence ne s’applique pas au cas des salles d’un volume supérieur à 250 m3 - Efficacité de récupération de l'échangeur ≥ à 75% selon norme NF EN 13 053 ou NF EN 308 - Puissance électrique absorbée du caisson de ventilation ≤ à 0,35 W/(m3/h) par ventilateur au débit nominal (filtres et échangeurs inclus). - VMC double flux bénéficie d'un avis technique en cours de validité ou performances équivalentes établies par organismes accrédités répondant aux normes NF EN ISO/CEI 17 065 | - Dans le cas d'une ventilation double flux modulée, le document justificatif requis correspond à l'avis technique de la CCFAT en cours de validité ou équivalences. | N/C | N/C
|  | BAT-TH-127 | Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur | Raccordement d’un bâtiment tertiaire existant à un réseau de chaleur | Révisée, arrêté du 12/07/2022, publié au JO le 09/08/2022 | Surface chauffée (m²) | - Bâtiment jamais été raccordé à un réseau de chaleur dans le délai de 5 ans précédant la date de l'engagement de l'opération - Le cas échéant, le raccordement n'a pas fait l'objet d'une demande de CEE | - Preuve de la réalisation, avec prise en compte de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche | N/C | Coup de pouce "Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires"
|  | BAT-TH-134 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante (France métropolitaine) | Mise en place d’un système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante. | Révisée, arrêté du 02/06/2016 publié au JO le 10/06/2016 | Puissance électrique nominale totale du groupe froid (kW) | - Mise en place d'un système de régulation pour avoir une haute pression flottante sur un groupe de froid pour la climatisation des occupants. Bâtiments neufs CE1 exclus. | N/C | N/C | N/C
|  | BAT-TH-135 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante (France d’outre-mer) | Mise en place d’un système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante. | Révisé, arrêté du 26/07/2017 publié au JO le 08/08/2017 | Puissance électrique nominale totale du groupe froid (kW) | - Mise en place d'un système de régulation sur un groupe froid. Concerne uniquement les groupes dotés de systèmes de condensation par rapport à l’atmosphère : condenseur à air sec adiabatique ou non, condenseur à eau plus aéroréfrigérant à air sec adiabatique ou non, condenseur évaporatif hybride ou non, condenseur à eau plus tour ouverte hybride ou non, condenseur à eau plus tour fermée hybride ou non. | - Etude technique précisant les besoins de froid,préalable à la mise en place de la régulation. Ce livrable doit indiquer certaines caractéristiques énumérées dans la fiche. | N/C | N/C
|  | BAT-TH-139 | Système de récupération de chaleur sur groupe de production de froid | Mise en place d’un système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid afin de chauffer ou préchauffer un fluide caloporteur, pour le chauffage du bâtiment, la production d'ECS ou un besoin en procédé. | Révisée, arrêté du 24/07/2020 publié au JO 02/08/2020 | Puissance thermique récupérée du/des compresseurs (kW) limitée à (2 x Puissance du compresseur) - Puissance déjà récupérée | - Groupe de production de froid par compression mécanique, dont le fluide frigorigène possède une température d'évaporation ≤ 18°C - Etude de dimensionnement : identification de l'opération, description des caractéristiques techniques, justification et dimensionnement de l'opération | - Est exclu tout système visant à chauffer ou préchauffer de l'air - Preuve de la réalisation, avec prise en compte de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche | Oui, depuis le 01/07/22 | N/C
|  | BAT-TH-140 | Pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau | Mise en place d’une pompe à chaleur (PAC) à absorption de type air/eau ou eau/eau fonctionnant au gaz naturel ou au propane. | Révisée, arrêté du 06/12/2018, publié au JO le 18/12/2018 | Surface chauffée (m²) et coefficient R | 1/ Pour une PAC de puissance thermique nominale ≤ 400 kW : L’efficacité énergétique saisonnière selon le règlement (EU) n°813/2013 est ≥ à : - 111% pour les PAC moyenne et haute température, - 126% pour les PAC basse température. 2/ Pour une PAC de puissance thermique nominale > 400 kW : Le coefficient de performance (COP) est mesuré selon la norme EN 12309 pour des températures d’entrée et de sortie égales à : - PAC air/eau : 7°C / 35 °C ; - PAC eau/eau : 10°C / 35°C - PAC eau glycolée/eau 0°C/ 35°C Le COP est ≥ à 1,3. | - Document justificatif du fabricant ou d'un organisme d'accrédiation requis, avec énumération de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche, dont le COP. | N/C | Coup de pouce "Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires"
|  | BAT-TH-141 | Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau | Mise en place d’une pompe à chaleur (PAC) à moteur gaz de type air/eau. | Révisée, arrêté du 06/12/2018 publié au JO le 18/12/2018 | Surface chauffée (m²) et coefficient R | 1/ Pour une PAC de puissance thermique nominale ≤ 400 kW : L’efficacité énergétique saisonnière selon le règlement (EU) n°813/2013 est ≥ à : - 111% pour les PAC moyenne et haute température, - 126% pour les PAC basse température. 2/ Pour une PAC de puissance thermique nominale > 400 kW : Le COP est ≥ à 1,3. | - Document justificatif du fabricant ou d'un organisme d'accrédiation requis, avec énumération de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche, dont le COP. | N/C | Coup de pouce "Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires"
|  | BAT-TH-142 | Système de déstratification d’air | Mise en place de déstratification d’air pour l’homogénéisation de la température de l’air d’un local de grande hauteur chauffé par un système convectif et/ou radiatif. | Révisé, arrêté du 15/09/2023 publié au JO le 30/09/2023 | Puissance électrique nominale du système de chauffage convectif ou radiatif (kW) | - Ecoulement d'air vertical : aspiration de l'air à au plus 1 m du plafond - Ecoulement d'air horizontal : aspiration sur toute la hauteur du local | - Flux d'air ayant pour vitesse 0,1 m/s < v < 0,3 m/s - Niveau de bruit < 45 dB - Mesure de température de l'air entre destratificateur et plafond - Note de dimensionnement précisant les besoins de froid requise. Ce livrable doit indiquer certaines caractéristiques énumérées dans la fiche. | N/C | N/C
|  | BAT-TH-143 | Ventilo-convecteurs haute performance | Remplacement de ventilo-convecteurs existants par des ventilo-convecteurs haute performance pour assurer le chauffage et le rafraîchissement des locaux. | Révisée, arrêté du 29/06/2015 publié au JO le 02/08/2015 | Surface chauffée (m²) | - Ventilo-convecteurs labellisés Eurovent classe A ou performances équivalentes établies par organismes accrédités répondant aux normes NF EN ISO/CEI 17 025 et NF EN 45 011 | - Surface totale inférieure ou égale à 10 000 m². - Document justificatif du fabricant ou d'un organisme d'accrédiation requis. | N/C | N/C
|  | BAT-TH-145 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une basse pression flottante (France métropolitaine) | Mise en place d’un système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une basse pression flottante. | Révisée, arrêté du 20/10/2016 publié au JO le 09/11/2016 | Puissance électrique nominale totale du groupe froid (kW) | - Hors data center - Mise en place d'un système de régulation pour avoir une haute pression flottante sur un groupe de froid pour la climatisation des occupants. Bâtiments neufs CE1 exclus. | - Etude technique précisant les besoins de froid, préalable à la mise en place de la régulation. Ce livrable doit indiquer certaines caractéristiques énumérées dans la fiche. | N/C | N/C
|  | BAT-TH-146 | Isolation d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire (France métropolitaine) | Mise en place d'une isolation pour un réseau hydraulique de chauffage existant ou d'eau chaude sanitaire existant, situé hors du volume chauffé, pour un système de chauffage collectif existant maintenu en température (bouclé ou tracé) | Révisé, arrêté du 15/09/2023 publié au JO le 30/09/2023 | Longueur isolée de réseau fe chauffage ou d'ECS hors du volume chauffé (m) | - Le réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire est situé hors du volume chauffé - Le volume chauffé est défini selon une méthode spécifique définie dans la fiche - l'isolation est effectuée sur un réseau non isolé ou dont l'isolation existante est de classe inférieure ou égale à 2 selon la norme NF EN 12 828+A1:2014 - L'isolant est de classe supérieure ou égale à 4 | - L'isolation n'est pas éligible en cas de remplacement du chauffage après le 1er janvier 2018 - Fiche abrogée à compter du 1er avril 2028 - Preuve de la réalisation, avec prise en compte de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche | Oui, depuis le 01/10/23, contrôles requis à 100 % | N/C
|  | BAT-TH-153 | Système de confinement des allées froides et allées chaudes dans un data center | Mise en place d'un système de confinement des allées froides et allées chaudes dans un data center interne ou d'hébergement, neuf ou existant. | Arrêté du 06/12/2018 publié au JO le 18/12/2018 | Puissance électrique nominale du groupe de production de froid (ou batteries froides) (KW) | - Température de soufflage après travaux n'est pas inférieure à 22°C - Le système de confinement sépare les flux d'air chaud et d'air froid par des parois rigides et étanches | - Etude préalable de dimensionnement de l'installation, avec prise en compte de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche | N/C | N/C
|  | BAT-TH-154 | Récupération instantanée de chaleur sur eaux grises | Mise en place d’un système de récupération instantanée de la chaleur sur les eaux grises pour la production d’eau chaude sanitaire ou le préchauffage des eaux de bassin de piscine. | Arrêté du 06/12/2018 publié au JO le 18/12/2018 | Nombre d'unité installée | - Pour la production d'eau chaude sanitaire, le taux d'efficacité nominal du système de récupération de chaleur doit être supérieur ou égal à 35% - Pour le préchauffage des eaux de bassin de piscine, le taux d'efficacité nominal du système de récupération de chaleur doit être supérieur ou égal à 35% | - Mesure du taux d'efficacité nominal requise, avec prise en compte de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche | N/C | N/C
|  | BAT-TH-155 | Isolation de points singuliers d’un réseau | Mise en place de housses pour l’isolation de points singuliers sur un réseau hydraulique isolé de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire, situé dans une sous-station ou dans une chaufferie pour un système collectif. | Révisé, arrêté du 15/09/2023 publié au JO le 30/09/2023 | Nombre de housses isolantes installées | 1/ La housse est constituée d’un isolant à base de laine minérale et répond aux exigences de la norme NF EN 14303 2/ La housse est souple, démontable et équipée d'un système de fermeture 3/ La résistance thermique de l’isolant (rapport entre l’épaisseur et la conductivité thermique déclarées) est supérieure ou égale à : · 1,5 m2.K/W à une température moyenne de 50°C, · 1,0 m2.K/W à une température moyenne de 100°C. | - Preuve de la réalisation, avec prise en compte de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche - Non cumulable avec la fiche RES-CH-103 - Manchons isolants non éligibles - Un même point singulier ne peut pas bénéficier de CEE deux fois durant la durée de vie conventionnelle de l'isolant | Oui, depuis le 01/10/23, contrôles requis à 100 % | N/C
|  | BAT-TH-156 | Freecoolong par eau de refroidissement en substitution d'un groupe froid pour la climatisation | Mie en place ou intégration dans une installation de climatisation existante ou neuve d'un système de freecooling par eau de refroidissement, en substitution d'un groupe froid, permeetant de refroidir un réseau hydraulique de climatisation en utilisant l'air extérieur. | arrête du 31/07/2019 publié au JO le 31/08/2019 | Puissance électrique nominale du groupe de production de froid (en Kw) | le système est dimensionné pour couvrir 100% du besoin minimal en froid quand la température extérieure est au moins 3°C inférieure à la température de consigne | étude de dimensionnement préalable, avec prise en compte de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche | N/C | N/C
|  | BAT-TH-157 | Chaudière biomasse collective | Mise en place d'une chaudière biomasse pour un système de chauffage central collectif | Révisée, arrêté du 20/12/2022 publié au JO le 28/12/2022 | Chaleur nette utile produite par la chaudière biomasse (kWh/an) | - Utilise de la biomasse ligneuse - Est équipée d'un régulateur de classe IV minimum - Chaleur nette utile produite < 12 GWh/an | - Locaux tertiaires réservés à une utilisation professionnelle - Etude de dimensionnement préalable, avec prise en compte de certaines caractéristiques énumérées dans la fiche | Oui, depuis le 01/04/23 | Coup de pouce "Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires"
|  | BAT-TH-158 | Pompe à chaleur réversible de type air/air | Mise en place d’une pompe à chaleur (PAC) réversible de type air/air de puissances calorifique et frigorifique nominales inférieures ou égales à 1 MW. | Révisée, arrêté du 26/01/2022 publié au JO le 30/01/2022 | Surface totale chauffée par la PAC (m²) | 1/ Pour une PAC de puissance thermique nominale ≤ 12 kW : - SCOP (coefficient de performance saisonnière) ≥ 4,2 - SEER (efficacité énergétique saisonnière) ≥ 6 2/ Pour une PAC de puissance thermique nominale > 12 kW (hors PAC en toiture) : - Etas (efficacité énergétique saisonnière) ≥ 145 % pour le chauffage - Etas (efficacité énergétique saisonnière) ≥ 250 % pour le refroidissement 3/ Pour une PAC de puissance thermique nominale > 12 kW en toiture : - Etas (efficacité énergétique saisonnière) ≥ 130 % pour le chauffage - Etas (efficacité énergétique saisonnière) ≥ 150 % pour le refroidissement | - Locaux tertiaires réservés à une utilisation professionnelle | N/C | N/C
|  | BAT-TH-159 | Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de froid | Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de froid | Arrêté du 17/12/2021 publié au JO le 28/12/2021 | Puissance thermique (kW) | Bâtiment jamais raccordé à un réseau de froid avec la réalisation de l'opération | N/C | N/C | N/C
|  | BAT-TH-160 | Vannes de régulation étanches à servomoteurs économes (France métropolitaine) | Mise en place d’une vanne de régulation étanche associée à un servomoteur électromécanique sur une unité terminale eau/air de production de chaud et de froid de ventilo-convecteurs, cassettes plafonnières, poutres climatiques ou plafonds rayonnants, équipant un système de Climatisation, Ventilation, Chauffage (CVC) à base hydraulique | Arrêté du 15/09/2023 publié au JO le 30/09/2023 | Surface traitée par les unités terminales (m²) | - Vanne de taux de fuite A selon la norme NF EN 12266-1 ou de classe VI selon la norme NF EN IEC 60534-4, équipée d’un servomoteur électromécanique sur une unité terminale eau/air de production de chaud et de froid - Vanne remplacée est soit une vanne de classe II, III, IV ou V, selon la norme NF EN IEC 60534-4, soit une vanne ayant un taux de fuite G, F, E, D, C ou B, selon la norme NF EN 12266-1 - Pilotée par un système de gestion technique du bâtiment gérant au moins les usages chauffage et refroidissement/climatisation | - Pas cumulable avec la fiche BAT-TH-105 - Applicable aux opérations engagées avant le 1er juillet 2028 | N/C | N/C
| Secteur RESEAU | RES-CH-103 | Réhabilitation d’un poste de livraison de chaleur d’un bâtiment tertiaire | Réhabilitation d’un poste de livraison de chaleur par le remplacement de la totalité des éléments constitutifs du primaire du poste de livraison. | Révisée, arrêté du 08/10/2020 publié au JO le 11/10/2020 | Surface chauffée (m²) | Remplacement des éléments constitutifs du primaire du poste de livraison porte sur : - l’échangeur ; - la régulation primaire ; - les pompes sur fluide primaire (lorsque le poste de livraison en est équipé) ; - l’isolation thermique. Pincement aux bornes du nouvel échangeur < 5°C | N/C | N/C | N/C
|  | RES-CH-104 | Réhabilitation d’un poste de livraison de chaleur d’un bâtiment résidentiel | Réhabilitation d’un poste de livraison de chaleur par le remplacement de la totalité des éléments constitutifs du primaire du poste de livraison. | Révisée, arrêté du 08/10/2020 publié au JO le 11/10/2020 | Nombre d'appartements (unité) | Remplacement des éléments constitutifs du primaire du poste de livraison porte sur : - l’échangeur ; - la régulation primaire ; - les pompes sur fluide primaire (lorsque le poste de livraison en est équipé) ; - l’isolation thermique. Pincement aux bornes du nouvel échangeur < 5°C | N/C | N/C | N/C
|  | RES-CH-105 | Passage d'un réseau de chaleur en basse température | Passage d’une utilisation d’un réseau de chaleur haute pression (eau surchauffée), en totalité ou en partie, à une utilisation du réseau de chaleur en basse pression (eau chaude inférieure à 120°C). | Révisée, arrêté du 08/10/2020 publié au JO le 11/10/2020 | Diamètre Nominal (DN) et longueur du réseau (m) | - Température maximale de service (TMS) abaissée à valeur < à 120°C dans la totalité ou la partie du réseau existant passée en basse pression (réseau existant=première livraison de chaleur ≥ 1 an) | - Document justificatif décrivant les portions du réseau de chaleur passées en basse pression, avec énumération des caractéristiques citées dans la fiche. | N/C | N/C
|  | RES-CH-106 | Mise en place d’un calorifugeage des canalisations d’un réseau de chaleur | Mise en place d'un calorifugeage des canalisations d'un réseau de chaleur enterré ou en caniveau dans tout ou partie du réseau primaire. | Révisé, arrêté du 20/12/2022, publié au JO le 28/12/2022 | Longueur (m) et Diamètre Nominal (DN) du réseau (mm) | Canalisations en caniveau concernées : - Aller ou Retour pour les réseaux d'eau chaude (basse température ≤ 110°C) ou d'eau surchauffée (haute température > 110°C) - Aller pour les réseaux de vapeurs Conductivité thermique de l'isolant λ ≤ 0,06W/m.K Coefficient de perte thermique Umax (W/m².K) < valeur dépendant du DN et de la classe 4 (NF EN 12828) ou des séries 1, 2 et 3 (NF EN 253) Canalisations pré-isolées éligibles | - Au moins deux abonnés distincts raccordés au réseau - Document justificatif décrivant les portions du réseau de chaleur nouvellement isolées, avec énumération des caractéristiques citées dans la fiche. - Ajout de la partie B/ Bénéficiare en Annexe I | N/C | N/C
|  | RES-CH-107 | Isolation de points singuliers sur un réseau de chaleur | Mise en place de systèmes isolants (matelas, boîte, calorifuge) pour l’isolation de points singuliers sur les réseaux de chaleur et leurs sous-stations. | Révisée, arrêté du 08/10/2020 publié au JO le 11/10/2020 | Nombre de systèmes isolants mis en place (unité) | Résistance thermique (ratio épaisseur/conductivité thermique) de l'isolant pour le point singulier est ≥ à : - 1,5m².K/W à une température moyenne de 70°C pour un réseau d’eau chaude ; - 1,2 m².K/W à une température moyenne de 90°C pour un réseau d’eau surchauffée ; - 1 m².K/W à une température moyenne de 110°C pour un réseau de vapeur. Température Maximale de Service (TMS) > 200°C. Sont exclus de l'opération les coudes, soudures, tuyauteries et tous les points singuliers sur un circuit de condensats ouvert | N/C | N/C | N/C
|  | RES-CH-108 | Récupération de chaleur fatale pour valorisation vers un réseau de chaleur ou vers un tiers (France métropolitaine) | Mise en place d'un système de récupération de chaleur fatale valorisée vers un réseau de chaleur ou un site tiers. | Révisé, arrêté du 13/06/2023, publié au JO le 18/06/2023 | Quantité de chaleur nette utilisée ou valorisée dans le réseau de chaleur ou le site tiers (kWh/an) | - Chaleur nette valorisée < 12 GWh/an - Au moins deux abonnés distincts raccordés au réseau | -Etude préalable de dimensionnement précisant les besoins de chaleur à récupérer et différentes caractéristiques indiquées dans la fiche ' Rapport de contrôle de l'opération réalisé par un organisme d'inspection (NE EN ISO/CEI 17020) - Contrat de fourniture de chaleur - Fiche abrogée au 1er octobre 2028 | Oui, depuis le 01/07/22, contrôles requis à 100 % | N/C
|  | RES-EC-103 | Système de variation de puissance en éclairage extérieur | Mise en place d’un système de variation de la puissance en éclairage extérieur. | Révisée, arrêté du 22/12/2014 publié au JO le 24/12/2014 | Puissance installée de l’éclairage régulé (W) | - Simple preuve de réalisation. Tous ballasts électroniques ou systèmes permettant une gradation, technologies centralisées ou non, sont éligibles. | N/C | N/C | N/C
|  | RES-EC-104 | Rénovation d’éclairage extérieur | Rénovation d’éclairage extérieur par dépose de luminaires et mise en place de luminaires neufs dont la source lumineuse peut être remplacée. | Révisée, arrêté du 22/12/2014 publié au JO le 24/12/2014 | Nombre de luminaires installés (unité) | Ensemble optique fermé neuf d’un degré de protection IP de 65 minimum ; - cas n°1 : efficacité lumineuse ≥ 90 lumens par Watt et ULOR ≤ 1 % (ou, pour les luminaires à LED, ULR ≤ 3%). Concerne l’éclairage fonctionnel des voies de circulation - cas n°2 : efficacité lumineuse ≥ 70 lumens par Watt et ULOR ≤ 10 % (ou, pour les luminaires à LED, ULR ≤ 15 %) L'efficacité lumineuse requi tiend compte de la puissance des auxiliaires. | N/C | N/C | N/C
Note on F6: Date de publication la + récente, informations issues des sources suivantes: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/161123%20DGEC%20Tableau%20application%20fiches%20P3%20A23_vf_externe.pdf http://atee.fr/c2e/ https://aida.ineris.fr/r